## 出厂水月报-46项
苏州市高新区出厂水水质监测结果（2026年三季度）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 新区一水厂 | 新区二水厂 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2026.7.30 | 2026.7.30
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.44 | 0.45 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.24 | 0.19 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.005787 | 0.004618 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.008184 | 0.010168 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.006798 | 0.007106 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.001886 | 0.004306 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.31 | 0.34 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.0042 | 0.0044 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.214 | 0.256 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.12 | 0.11 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.21 | 7.28 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.053 | 0.097 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 43.6 | 48.9 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 47.8 | 52.4 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 250 | 273 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 116 | 126 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.10 | 1.14 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.65 | 0.78 | 0.3~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
三、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）生活饮用水水质扩展指标
44 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.7 | 合格
45 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.00003 | <0.00003 | ≤0.02 | 合格
46 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | ≤0.2 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水月报-43项
苏州高新区管网水水质监测结果（2026年三季度）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 新狮新苑 | 秀岸花园社区 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2026.7.30 | 2026.7.30
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.45 | 0.45 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.24 | 0.20 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.006751 | 0.003210 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.011349 | 0.012372 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.009395 | 0.007483 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.003050 | 0.005636 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.41 | 0.36 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.0040 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.214 | 0.292 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.12 | 0.32 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.44 | 7.38 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.058 | 0.081 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | 0.13 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | 0.03 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 43.7 | 48.9 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 47.9 | 52.1 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 251 | 273 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 118 | 127 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.11 | 1.16 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.18 | 0.11 | 0.05~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网末梢水月报-43+3项
苏州高新区管网末梢水水质监测结果（2026年三季度）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 汽车城车管所 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2026.7.30
|  | 样品形状 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.45 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.20 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.005978 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.016188 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.011975 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.006462 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.53 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.278 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.16 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.83 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.077 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 48.5 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 52.4 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 271 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 127 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.06 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.08 | 0.05~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | /
三、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质扩展指标
44 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.005 | ≤0.07 | 合格
45 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.00003 | ≤0.02 | 合格
46 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00040 | ≤0.2 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 二次供水月报-21项
苏州高新区二次供水水质监测结果（2026年三季度）
序号 | 检测项目名称 | 点位名称 | 狮山御园 | 招商依山郡 | 山湖湾北 | 平绣雅苑（锦湖三期） | 星悦湾商业（全季酒店4楼卫生间） | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2026.7.30 | 2026.7.30 | 2026.7.30 | 2026.7.30 | 2026.7.30
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-2025）常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
5 | 浑浊度 | NTU | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | ≤1 | 合格
6 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
7 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格
8 | pH | / | 7.32 | 7.34 | 7.32 | 7.46 | 7.44 | 6.5～8.5 | 合格
9 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
10 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.09 | 1.00 | 1.16 | 1.17 | 1.12 | ≤3 | 合格
二、《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-2025）消毒剂及消毒副产物指标
11 | 游离氯 | mg/L | 0.46 | 0.51 | 0.29 | 0.41 | 0.14 | 0.05~2 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.007603 | 0.007143 | 0.007044 | 0.006472 | 0.006193 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.011039 | 0.014634 | 0.014910 | 0.014873 | 0.011383 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.009453 | 0.011102 | 0.011480 | 0.011159 | 0.009300 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.003164 | 0.006246 | 0.006173 | 0.006237 | 0.002933 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.43 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.40 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.0043 | 0.0043 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0040 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.212 | 0.314 | 0.305 | 0.300 | 0.219 | ≤0.7 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。